## anexo bases
RUBRO | PARTIDA | N° REQUI | N° GASTO | TIPO DE GASTO | UNIDAD RESPONSALE | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | TIPO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | NUMERO DE DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
AA | 1 | 33 | 1291 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 10 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO QUE INCLUYE: REVISIÓN PROFUNDA Y CARGA DE GAS SI ES NECESARIO, LIMPIEZA/CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE SERPENTINES/BOBINAS (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), LIMPIEZA DE LA BANDEJA Y LINEA DE DESAGUE: LIMPIEZA DE LA UNIDAD EXTERIOR: REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE: INSPECCIÓN DEL SISTEMNA ELECTRONICO, LUBRICACIÓN DE MOTORES Y VENTILADORES, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ALETAS DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE LA TURBINA/VENTILADOR INTERIOR: VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO Y SENSORES. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 2 | 60 | 213 | GASTO CORRIENTE | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMEINTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 12000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 3 | 63 | 844 | GASTO CORRIENTE | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMEINTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 12000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 4 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Mantto preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentín condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, remplazo de capacitores a motores ventiladores, verificación de correcta operación. Complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | PAQUETE | 20 TON |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 5 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 6 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 7 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 8 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 9 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 10 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 11 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 12 | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Suministro y remplazo de accesorio para equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit, Bomba para condensados, 220 volts/60 Hz. Incluye mano de obra y todo lo necesario para desarrollo de actividad. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 220 VOLTS |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 13 | 150 | 1269 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 5 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 EQUIPOS DE AA HIGH WALL TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS SOLO FRIO INCLUYE: LUBRICACION DE FLECHAS Y MOTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA DE SERPENTIN, CHAROLAS, FILTROS DE SUCCION DE CHAROLA DE DREN, Y LIMPIEZA DE TOLVAS, REVISION DE AMPERAJES DE CONSUMOS Y DE REFRIGERANTE r-22 LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES. |  | MIRAGE | MINISPLIT | 2 T.R |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 14 | 115 | 6675 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA | 3 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTOS DE AA DE 1 TONELADA INCLUYE: LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE SERPENTINES/BOBINAS (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), LIMPIEZA DE BANDEJA Y LINEA DE DESAGÜE, LIMPIEZA DE LA UNIDAD EXTERIOR, REVISION DE NIVEL DE REFRIGERANTE, INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUBRICACION DE MOTORES Y VENTILADORES, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ALETAS DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE LA TURBINA/ VENTILADOR INTERIOR Y VERIFICACION DEL TERMOSTATO Y SENSORES. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 1 TON |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 15 | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TON, R22 220 V. 3F PARA EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO, LAVADO DE SISTEMA DE NITROGENO Y GAS LIMPIEZA, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, INSTALACIÓN DE COMPRESOR NUEVO, VACIO AL SISTEMA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG | ES EL MISMO EQUIPO | 15 TONELADAS |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 16 | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | REPARACIÓN DE MOTOR | REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR DE EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE (EMBOBINADO) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 TONELADAS |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 17 | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 TONELADAS |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 18 | 99 | 6366 | GASTO CORRIENTE | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 12000 BTU/HR MINISPLIT HIGH WALL, MARCA YORK DE 1 T.R SOLO FRIO 220 VOLTS | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  | 1 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 19 | 99 | 6366 | GASTO CORRIENTE | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 24000 BTU/HR MINISPLIT HIGH WALL, MARCA TRANE DE 1 T.R SOLO FRIO 220 VOLTS | UNA SOLA EXHIBICIÓN | TRANE |  | 2 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 20 | 73 | 1187 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | 18 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AA TIPO MINISPLIT PARED ALTA DE 36000 BTU DE REFRIGERACIÓN QUE CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS Y RADIADORES CON AGENTE DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACION DE PRESION DE GAS, REAPRIETE EN PUNTOS DE CONTACTO ELECTRICO, VOLTAJE Y PUESTA EN OPERACION. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 36000 |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 21 | 73 | 1187 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AA TIPO MINISPLIT PARED ALTA DE 12000 BTU DE REFRIGERACIÓN QUE CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS Y RADIADORES CON AGENTE DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACION DE PRESION DE GAS, REAPRIETE EN PUNTOS DE CONTACTO ELECTRICO, VOLTAJE Y PUESTA EN OPERACION. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 22 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | COMPUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 15 TON. MARCA LG | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 23 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | COMPUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 1 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 24 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | QUIROFANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | CARRIER |  | 3 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 25 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA QUIROFANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | CARRIER |  | 3 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 26 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 27 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 28 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 29 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 30 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 31 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 32 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | SALON B MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | CARRIER |  | 5 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 33 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | SALON A MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 34 | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 35 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO & COIL 5 T.R. EN AREA DE AUDITORIO Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo de contactor eléctrico bifásico, suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra, materiales y traslado de andamios para actividad. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 5 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 36 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Suministro y remplazo de Termostato electrónico automático para fan & coil, Display digital y backlight, Solo enfriamiento, 3 velocidades del ventilador, Alimentación de 120/230 VAC, Incluye base de montaje. Para equipo de 5 T.R. en Area de auditorio. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 37 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 5 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO CASSETTE 3 T.R. EN SALONES DE COMPUTO Mantenimiento preventivo, Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con Įdesengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas, Reapriete de conéxiones eléctricas, revisión de parámetros sep-26 eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 30% de su valor nominal. Suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra, materiales y traslado de andamios para actividad | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 3 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 38 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PREVENTIVO | ¦MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MAC TIPO MINISPLIT 2 T.A. EN AREA DE SITE Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de Imotores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parâmetros eléctricos y mecânicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores al existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo Ide núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación, incluye mano de obra y materiales | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 39 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO MINISPLIT 2 T.R. Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de Įbandas. Reapriete de conexiones eléctricas, frevisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nornipal. Suministro y remplazo de núcleos a válvuins de Įservicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra y materiales | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2 T |  |  | 0 | 0 | 0
AA | 40 | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO MINISPLIT 5 T.R. Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra y materiales. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 5 T |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 41 | 146 | 12062 | RECURSOS AUTOGENERADOS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA SIME DE 630 KG DE 8 PASAJEROS DE 4 SALIDAS INSTALADO EN EL EDIFICIO 65 INCLUYE: SISTEMA DE ATENCION A CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA, GARANTIA EN SUMINISTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | SIME |  | 630 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 42 | 139 | 12581 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA | FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA | 1 | MANTENIMIENTO MAYOR | MANTENIMIENTO MAYOR A ELEVADOR EDIFICIO 2A. LIMPIEZA Y AJUSTE DE RIELES, LUBRICACION DE CABLES, RECORTE DE CABLE DE REGULADOR, AJUSTE Y LIMPIEZA A SISTEMA DE PUERTAS Y MODULOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL ELEVADOR. PRUEBA DE 2 DIAS A SISTEMA DE OPERATIVO, REVISION, PRUEBAS Y AJUSTE DEL MODULO DE CONTROL PARA VERIFICAR SI ARROJA FALLAS Y GARANTIZAR EL DESEMPEÑO EN OPERACION NORMAL. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | cancelada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 43 | 139 | 12581 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA | FACULTAD DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA | 12 | PREVENTIVO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A ELEVADOR DEL EDIFICIO 2A INCLUYE: 1 SERVICIO POR MES DE MANTTO PREVENTIVO REGUAR, SERVICIO DE CALL CENTER, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y AJUSTES EN CADA VISITA, LLAMADAS POR AVERIA DEL ELEVADOR 24/7 ILIMITADAS, LLAMADAS DE EMERGENCIA POR GENTE ATRAPADA 24/7 ILIMITADAS, SERVICIOS INTELIGENTES Y DE COMUNICACION EN PLATAFORMA Y APP, MONITOREO REMOTO VIA INTERNET, REFACCIONES ORIGINALES DE ILUNINACION EN CABINA Y CUBO, REFACCIONES MECANICAS COMO ZAPATAS DE PUERTA, ZAPATAS DE CABINA Y CONTRAPESO, ROLLERS DE CABINA Y CONTRAPESO, BANDAS DE OPERADOR DE PUERTAS, EMPAQUE DE PATINES, CABLES, BALEROS ORETES Y MANO DE OBRA, PARTES ELECTRICAS COMO TARJETAS ELECTRONICAS DEL TABLERO DE CONTROL, DE CABINA, BOTONES, TARJETAS DE ARNES DE CUBO, CONECTORES DE TODO TIPO, CONBTACTOS DE PUERTA Y DE SEGURIDADES DE FOSA Y CABINA, MOTOR Y CONTACTOS DE CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO. | MENSUAL | cancelada |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 44 | 153 | 11643 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | Mantenimiento correctivo mediante limpieza, lubricación y ajustes necesarios en los sistemas de puertas de la cabina y de los pisos de su elevador de pasajeros. Eliminando con esto las fallas existentes en sistemas de puertas de su elevador. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 45 | 92 | 5646 | GASTO CORRIENTE | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 24 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACION ,LUBRICACION Y ENGRASADO DE 2 ELEVADORES MARCA GIE INTERNACIONAL DE 1050 KG, VELOCIDAD 1.75 M/S 9 SALIDAS, CONTROL DUPLEX INSTALADO EN LA TORRE DE RECTORIA DE LA UAEM. 12 SERVICIOS POR ELEVADOR | MENSUAL | GIE |  | 1050 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 46 | 92 | 5646 | GASTO CORRIENTE | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACION ,LUBRICACION Y ENGRASADO DE ELEVADORES MARCA GIE INTERNACIONAL DE 630 KG, VELOCIDAD 1.75 M/S, 10 SALIDAS, CONTROL SIMPLEX INSTALADO EN LA TORRE DE RECTORIA DE LA UAEM. | MENSUAL | GIE |  | 630 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 47 | 151 | 11638 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIByC | CIByC | 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS SISTEMAS Y COMPONENTES DEL ELEVADOR, LUBRICACION DE TODOS LOS COMPONENTES DE OPERACIÓN MECANICA, AJUSTES NECESARIOS EN COMPONENTES Y SISTEMAS DEL ELEVADOR, SE REALIZARAN LAS PRUEBAS NECESARIAS EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SE VERIFICARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN CONJUNTO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | DOPPLER |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 48 | 151 | 11638 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIByC | CIByC | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBETA DE ACEITRE HIDRAULICO, USO ESPECIAL PARA ELEVADORES. PARA REPONER EL ACEITE FALTANTE EN EL DEPOSITO DE LA UNIDAD HIDRAULICA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | DOPPLER |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 49 | 114 | 6670 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO EN EL CUBO DE LOS 2 ELEVADORES DE PASAJEROS (ARRIBA DE LA CABINA Y EN EL CUBO) LIMPIEZA GRUESA Y FINA AL INTERIOR DEL CUBO ACRISTALADO DE LOS 2 ELEVADORES TIPO PANORAMICO, EN LAS AREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: -LIMPIEZA DE CRISTALES, SOLO DEL INTERIOR DEL CUBO DE LOS 2 ELEVADORES. -LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTENORES DE LAS 2 CABINAS DE LOS 2 ELEVADORES.- LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y HERRAJES INSTALADOS AL INTERIOR DEL CUBO DE LOS 2 ELEVADORES. INCLUYE MANO DE OBRA NECESARIA Y MATERIALES COMO: DESENGRASANTES LIQUIDOS, SOLVENTES, WINDEX, DETERGENTES, FRANELAS, TOALLAS DE MOCROFIBRA, BROCHAS Y EXTENSIONES. UN TECNICO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES PARA MANEJAR EL ELEVADOR ARRIBA DE LA CABINA PARA SUBIR Y BAJAR AL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA (TRABAJO DE ALTURA). | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 50 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ELEVADOR "NORTE" FACULTAD DE MEDICINA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POLEA TRACTORA PARA MAQUINA MITSUBISHI Y SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ACERO TRACTORES DE USO ESPECIAL EN ELEVADORES. INCLUYE: MANIOBRAS DE GRUPO CON POLIPASTOS PARA 5 TON. PARA COLGAR CABINA Y CONTRAPESO. SUSTITUCIÓN DE ANCLAS Y RESORTES EN LOS CABLES DE ACERO, ASÍ COMO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | MITSUBISHI |  | 5 T |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 51 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA LA CABINA DEL ELEVADOR DENOMINADO "NORTE". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CABINA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 52 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA EL CONTRAPESO DEL ELEVADOR DENOMINADO "NORTE". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CONTRAPESO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 53 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SONORO DE ALARMA, ACCIONADO DESDE EL BOTÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL ELEVADOR, EN CASO DE EMERGENCIA POR ATRAPAMIENTO. INCLUYE: BATERÍA A 12V. D.C. UNA BOCINA TIPO ALARMA 12V. D.C. ELABORACIÓN DE CIRCUITO PARA CONECTAR LA BATERÍA, BOCINA AL BOTÓN PULSADOR DE LA CABINA. LA BOCINA QUEDARA INSTALADA A UN COSTADO DEL GABINETE DE CONTROL. METERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 54 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ELEVADOR "SUR" FACULTAD DE MEDICINA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POLEA TRACTORA PARA MAQUINA MITSUBISHI Y SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ACERO TRACTORES DE USO ESPECIAL EN ELEVADORES. INCLUYE: MANIOBRAS DE GRUPO CON POLIPASTOS PARA 5 TON. PARA COLGAR CABINA Y CONTRAPESO. SUSTITUCIÓN DE ANCLAS Y RESORTES EN LOS CABLES DE ACERO, ASÍ COMO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | MITSUBISHI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 55 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA LA CABINA DEL ELEVADOR DENOMINADO "SUR". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CABINA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 56 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA EL CONTRAPESO DEL ELEVADOR DENOMINADO "SUR". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CONTRAPESO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 57 | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SONORO DE ALARMA, ACCIONADO DESDE EL BOTÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL ELEVADOR, EN CASO DE EMERGENCIA POR ATRAPAMIENTO. INCLUYE: BATERÍA A 12V. D.C. UNA BOCINA TIPO ALARMA 12V. D.C. ELABORACIÓN DE CIRCUITO PARA CONECTAR LA BATERÍA, BOCINA AL BOTÓN PULSADOR DE LA CABINA. LA BOCINA QUEDARA INSTALADA A UN COSTADO DEL GABINETE DE CONTROL. METERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 12 V |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 58 | 8 | 719 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS MITSUBISHI DE UNA CAPACIDAD DE 650 KG, DE 3 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S, INSTALADOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAEM CON DOMICILIO EN LEÑEROS S/N COL. VOLCANES DE CUERNAVACA MORELOS DE AGOSTO 2026 A JULIO DEL 2027INCLUYE: ATENCIÓN DE CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA Y GARANTIA EN SUMINSTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | MITSUBISHI |  | 650 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 59 | 3 | 168 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS IMEM DE UNA CAPACIDAD DE 1,000 KG. DE 6 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S, INSTALADOS EN "FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UAEM." CON DOMICILIO EN: EDIFICIO Nº1, AV. UNIVERSIDAD Nº 1001, COLONIA CHAMILPA, CUERNAVACA, MORELOS, VISITAS CADA MES DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MARZO DEL 2027 INCLUYE - Sistema de Atención de Clientes. - Mano de obra capacitada. - Normas y auditoria de seguridad. - Garantía en suministro de refacciones - Servicio de emergencia. - Mantenimiento preventivo. | MENSUAL | IMEM |  | 1000 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 60 | 10 | 820 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA OTIS DE UNA CAPACIDAD DE 630 KG. DE 2 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S, INSTALADO EN EL "CIQ DE LA UAEM.", VISITAS CADA MES DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2027 Sistema de Atención de Clientes. - Mano de obra capacitada. - Normas y auditoria de seguridad. - Garantía en suministro de refacciones - Servicio de emergencia. - Mantenimiento preventivo. | MENSUAL | OTIS |  | 630 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 61 | 17 | 923 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIICAP | CIICAP | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA ORONA DE UNA CAPACIDAD DE 630 KG. DE 3 SALIDAS, INSTALADO EN EL "CIICAP DE LA UAEM.", VISITAS CADA MES DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 28 DE JULIO DEL 2027 Sistema de Atención de Clientes. - Mano de obra capacitada. - Normas y auditoria de seguridad. - Garantía en suministro de refacciones - Servicio de emergencia. - Mantenimiento preventivo. | MENSUAL | ORONA |  | 630 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 62 | 14 | 872 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FCQeI | FCQeI | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA SIME DE UNA CAPACIDAD DE 560 KG, DE 4 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 0.50 M/S, INSTALADOS EN LA FCQeI DE LA UAEM VISITAS CADA MES DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 28 DE ABRIL DEL 2027 INCLUYE: ATENCIÓN DE CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA Y GARANTIA EN SUMINSTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | SIME |  | 560 KG |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 63 | 29 | 1246 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FCAeI | FCAeI | 1 | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO MAYOR A ELEVADOR DEL EDIFICIO 2A INCLUYE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE RIELES, LUBRICACIÓN DE CABLES, RECORTE DE CABLE DE REGULADOR, AJUSTE Y LIMPIEZA A SISTEMA DE PUERTAS Y MODULOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL ELEVADOR. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 64 | 29 | 1246 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FCAeI | FCAeI | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A ELEVADOR DEL EDIFICIO 2A DEL 02 DE MARZO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DEL 2027 INCLUYE: 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULAR POR MES, SERVICIO DE CALL CENTER, LLAMADAS POR AVERIA DEL ELEVADOR 24/7, LLAMADAS DE EMERGENCIA GENTE ATRPARA ILIMITADAS 24/7, MONITOREO REMOTO VIA INTERNET. PLATAFORMA Y APP. | MENSUAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 65 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 |  | EN ELEVADOR A, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE ESPECIAL PARA LA CABINA DEL ELEVADOR A | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 66 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 |  | EN ELEVADOR A, REPARACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE UPS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA REALIZAR LA MANIOBRA MANUAL DE RESCATE DE PASAJEROS EN CASO DE EMERGENCIAS EN EL ELEVADOR A | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 67 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 6 |  | EN ELEVADOR A , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COLGADOR DEL CONTRAPESO DEL SISTEMA DE PUERTAS DE PASILLO EN TODOS LOS NIVELES (S1, S2, PB, 1°, 2°, 3°) DEL ELEVADOR A | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 68 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 4 |  | EN ELEVADOR A , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE AUTOLUBRICACION DE RIELES DE CABINA Y CONTRAPESO DEL ELEVADOR A | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 69 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 |  | EN ELEVADOR B , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR O EXTRACTOR DE AIRE ESPECIAL PARA LA CABINA DEL ELEVADOR B | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 70 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 1 |  | EN ELEVADOR B, REPARACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE UPS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA REALIZAR LA MANIOBRA MANUAL DE RESCATE DE PASAJEROS EN CASO DE EMERGENCIAS EN EL ELEVADOR B | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 71 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 6 |  | EN ELEVADOR B, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COLGADOR DEL CONTRAPESO DEL SISTEMA DE PUERTAS DE PASILLO EN TODOS LOS NIVELES (S1, S2, PB, 1°, 2°, 3°) DEL ELEVADOR B | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 72 | 27 | 1196 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ARQUITECTURA | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 4 |  | EN ELEVADOR B , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE AUTOLUBRICACION DE RIELES DE CABINA Y CONTRAPESO DEL ELEVADOR B | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 73 | 65 | 1214 | GASTO CORRIENTE | ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO SEIS, TLALTIZAPAN | ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO SEIS, TLALTIZAPAN | 1 | CORRECTIVO | SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MICROPROCESADOR ORIGINAL (TARJETA ELECTRONICA) DE MANDO PARA LA APERTURA Y CIERRE DEL PISTON ELECTROMECANICO DE LA PUERTA DE PASILLO DEL NIVEL P.B. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 74 | 113 | 6612 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRASVASE DE AGENTE (REVISIÓN DE CILINDRO Y REFACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y SE COLOCA EL MISMO AGENTE EXTINGUIDOR CON EL QUE INGRESA) SERVICIO DE PINTURA EN CASO DE SER NECESARIO A UNIDAD MOVIL PQS DE 50 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 50 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 75 | 113 | 6612 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 65 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRASVASE DE AGENTE (REVISIÓN DE CILINDRO Y REFACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y SE COLOCA EL MISMO AGENTE EXTINGUIDOR CON EL QUE INGRESA) SERVICIO DE PINTURA EN CASO DE SER NECESARIO A EXTINTOR PQS DE 6.0 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 76 | 113 | 6612 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 5 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRASVASE DE AGENTE (REVISIÓN DE CILINDRO Y REFACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y SE COLOCA EL MISMO AGENTE EXTINGUIDOR CON EL QUE INGRESA) SERVICIO DE PINTURA EN CASO DE SER NECESARIO A EXTINTOR PQS DE 4.5 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 4.5 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 77 | 113 | 6612 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRASVASE DE AGENTE (REVISIÓN DE CILINDRO Y REFACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y SE COLOCA EL MISMO AGENTE EXTINGUIDOR CON EL QUE INGRESA) SERVICIO DE PINTURA EN CASO DE SER NECESARIO A EXTINTOR DE CO2 DE 4.5 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 4.5 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 78 | 113 | 6612 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 9 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN: TRASVASE DE AGENTE (REVISIÓN DE CILINDRO Y REFACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y SE COLOCA EL MISMO AGENTE EXTINGUIDOR CON EL QUE INGRESA) SERVICIO DE PINTURA EN CASO DE SER NECESARIO A EXTINTOR DE CO2 DE 2.3 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2.3 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 79 | 140 | 12275 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 30 | MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO DE PQS DE 6 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 80 | 11 | 865 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 7 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 6.0 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 81 | 11 | 865 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 4.5 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 4.5 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 82 | 11 | 865 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 1.0 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 1 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 83 | 11 | 865 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 2.3 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2.3 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 84 | 11 | 865 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | RECARGA | RECARGA A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 6.0 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 85 | 16 | 880 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE PRESION CONTENIDA CARGADO CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 6.0 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 86 | 16 | 880 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO | 6 | RECARGA | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE PRESIÓN CONTENIDA, CARGADO DE PQS DE 6 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 87 | 147 | 12214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 6.0 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 6 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 88 | 147 | 12214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 27 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO (PQS) (CAPACIDAD 4.5 KG) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 4.5 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 89 | 147 | 12214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR TIPO CO2 DE 4.5 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 4.5 KG |  |  | 0 | 0 | 0
EXTINTORES | 90 | 147 | 12214 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR TIPO CO2 DE 2.3 KG | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2.3 KG |  |  | 0 | 0 | 0